# Техническое задание на поставку светодиодных светильников для производственного цеха

Шаблон. Версия от 17.09.2026. Тип объекта: Цех и производство.

## Как пользоваться шаблоном

Шаблон технического задания для заказчика. Поля в квадратных скобках заполняет заказчик по своему объекту и расчёту. Шаблон не содержит товарных знаков, моделей и наименований производителей: закон запрещает включать их в описание предмета закупки, кроме закупок через электронный магазин и случаев, когда нет другого точного способа описания, и тогда со словами «или аналог» (ЗРУ-684, ст. 34, часть третья).

Каждый параметр задан допуском «не менее» или «не более»: закупочная документация должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей (ЗРУ-684, ст. 34, часть пятая). Завышенные требования к производителю или участнику, противоречащие принципам закупок, не допускаются (ЗРУ-684, ст. 34, часть девятая; ЗРУ-850 «О конкуренции», ст. 22).

Нормы освещённости приведены по ШНҚ 2.01.05-24 по состоянию на 17.09.2026. Перед объявлением закупки сверьте значения с действующей редакцией норм и с проектом объекта.

## 1. Общие сведения о закупке

- Заказчик: [наименование, адрес, ИНН].

- Предмет закупки: поставка светодиодных светильников [с монтажом и пусконаладкой / без монтажа] для объекта по разделу 2.

- Количество: по светотехническому расчёту участника (раздел 5), но не менее [__] шт. и не более [__] шт.; спецификация по зонам в приложении 1.

- Место поставки: [адрес объекта]. Базис поставки: [DDP склад заказчика / иное].

- Срок поставки: не более [__] календарных дней с даты заключения договора; для монтажа отдельно [__] дней.

- Условия оплаты: [предоплата __ % / оплата в течение __ дней после приёмки].

## 2. Назначение и условия эксплуатации

Объект: [наименование цеха], адрес [__]. Вид производства: [механообработка / сборка / сварка / деревообработка / пищевое]. Площадь [__] м2, высота помещения [__] м, высота установки светильников [__] м.

Разряды зрительных работ по участкам определяются по ШНҚ 2.01.05-24, приложение 1, таблица разрядов, исходя из наименьшего размера объекта различения, контраста и фона: [участок 1: разряд __; участок 2: разряд __].

Условия среды: температура от [-10] до [+45] °C, запылённость [малая / средняя / высокая], [масляный туман / агрессивная среда / вибрация: указать].

Режим работы: [1 / 2 / 3] смены, [__] часов в год. Управление: [по группам / автоматическое / диммирование].

## 3. Нормируемые показатели освещения

Нормируемая освещённость общего освещения по ШНҚ 2.01.05-24, приложение 1, таблица разрядов зрительных работ (первое число для системы общего освещения, второе при комбинированном освещении там, где даны два значения). Расчётная плоскость: рабочая поверхность [0,8] м.

| Зона | Разряд / основание | Норма освещённости, лк | Расчётная плоскость, примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Разряд I-б (наивысшая точность) | I-б | 1250 / 1000 | общее / общее при комбинированном |
| Разряд I-в | I-в | 750 / 600 |  |
| Разряд I-г | I-г | 400 / 300 |  |
| Разряд II-б (очень высокая точность) | II-б | 750 / 600 |  |
| Разряд II-в | II-в | 500 / 400 |  |
| Разряд II-г | II-г | 300 / 200 |  |
| Разряд III-а (высокая точность) | III-а | 500 / 400 |  |
| Разряд III-б..г | III | 300 / 200 |  |
| Разряд IV-а (средняя точность) | IV-а | 300 |  |
| Разряд IV-б..г | IV | 200 |  |
| Разряд V-а (малая точность) | V-а | 300 |  |
| Разряд V-б..г, VI, VII (грубая работа, общее наблюдение) | V-VII | 200 |  |
| Проходы, проезды | [по ШНҚ] | [__] | пол |

Для помещений с работами I-III разрядов коэффициент пульсации не более 10 % (ШНҚ 2.01.05-24).

Равномерность Emin/Eср на рабочих местах не менее [0,5]. Показатель ослеплённости или UGR: не более [__] по проекту.

Местное освещение рабочих мест в настоящее ТЗ [входит / не входит].

Общие требования ШНҚ 2.01.05-24 к светодиодному освещению: светоотдача светодиодных модулей не менее 95 лм/Вт при Ra 80 и выше; для производственных зданий общее освещение выполняется светодиодными и энергосберегающими источниками.

## 4. Требования к светильникам

Все значения ниже: «не менее» и «не более» это допуски. Участник указывает фактические значения своих изделий в сравнительной таблице (приложение 2). Заказчик может изменить числа в квадратных скобках под свой объект, сохраняя формулировки допусков.

| Параметр | Требование | Чем подтверждается |
| --- | --- | --- |
| Тип светильника | подвесной промышленный или линейный для высоты установки [__] м | паспорт, IES/LDT |
| Кривая силы света | тип по расчёту: глубокая (Г), косинусная (Д) или концентрированная (К) | IES/LDT |
| Номинальная мощность одного светильника | не более [__] Вт (по расчёту раздела 5) | паспорт |
| Световой поток светильника | не менее [__] лм (по расчёту) | паспорт, протокол |
| Светоотдача светильника | не менее [110] лм/Вт | паспорт, протокол |
| Коррелированная цветовая температура | от [4000] до [5000] K | паспорт |
| Степень защиты | не ниже IP54; для участков с пылью, паром или маслом не ниже IP65 | паспорт, декларация |
| Ударопрочность | не ниже IK08 | паспорт |
| Диапазон рабочих температур | от [-10] до [+45] °C; для горячих участков верхняя граница [+50] °C | паспорт |
| Защита от импульсных перенапряжений | не менее [4] кВ | паспорт драйвера |
| Стойкость к вибрации | для участков с вибрацией: крепление и рассеиватель без самоотвинчивания, подтверждается паспортом | паспорт |
| Крепление | подвес на [трос / крюк / шинопровод / кронштейн]; комплект крепления в поставке | паспорт |
| Источник света | светодиодный модуль; лампы и светодиодные модули со сменным цоколем не допускаются | паспорт изделия |
| Индекс цветопередачи Ra | не менее 80 | паспорт, протокол измерений |
| Коэффициент пульсации освещённости | не более [10] % | протокол измерений |
| Напряжение питания | от [176] до [264] В переменного тока, 50 Гц; светильник сохраняет работоспособность во всём диапазоне | паспорт |
| Коэффициент мощности | не менее 0,95 при номинальной нагрузке | паспорт, протокол измерений |
| Драйвер (источник питания) | стабилизация тока светодиодов; защита от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения; коэффициент гармонических искажений тока не более [20] % | паспорт драйвера |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (с заземляющим контактом) или II | паспорт |
| Корпус | алюминиевый сплав или сталь с антикоррозийным покрытием; рассеиватель или защитное стекло стойкое к ультрафиолету | паспорт |
| Ресурс светодиодного модуля | L70 не менее [50 000] часов, подтверждается отчётом LM-80 производителя светодиодов и расчётом по TM-21; без отчёта ресурс указывается как расчётный | отчёт LM-80, расчёт TM-21 или запись «расчётный» |
| Световой поток и светоотдача | заявляются по протоколу измерений светильника в сборе (LM-79 или методика аккредитованной лаборатории); без протокола указываются как расчётные по данным светодиодов и драйвера | протокол или запись «расчётные» |
| Фотометрические данные | файл IES (LM-63) или LDT (EULUMDAT) на каждый предлагаемый артикул, поток в файле соответствует заявленному | файлы IES/LDT |
| Гарантийный срок | не менее [36] месяцев с даты поставки на светильник в сборе, включая драйвер; порядок замены в гарантийный срок описывается в предложении | гарантийное письмо |
| Новизна товара | товар новый, год выпуска не ранее [2026] | паспорт, маркировка |
| Маркировка | на корпусе: изготовитель, артикул, мощность, напряжение, IP, дата выпуска | осмотр при приёмке |

## 5. Требования к светотехническому расчёту

- Участник прилагает к предложению светотехнический расчёт объекта, выполненный в DIALux, Relux или аналогичной программе с фотометрическими файлами (IES или LDT) именно тех артикулов, которые предлагает.

- Исходные данные расчёта: геометрия помещений или территории по разделу 2, высота установки светильников, коэффициенты отражения поверхностей [потолок / стены / пол: указать или принять по умолчанию программы], расчётная плоскость по разделу 3.

- Коэффициент эксплуатации (запаса) принимается по ШНҚ 2.01.05-24 (таблица коэффициентов эксплуатации для условий среды объекта) или по CIE 97 с указанием составляющих (спад потока модуля по данным LM-80/TM-21, загрязнение светильника, интервал чистки). Принятое значение указывается в расчёте: [MF = 0,__].

- Результат расчёта содержит: среднюю освещённость Eср, минимальную Emin, равномерность Emin/Eср по каждой зоне раздела 3, количество и расстановку светильников, установленную мощность, удельную мощность Вт/м2. Заказчик вправе повторить расчёт с теми же файлами и сравнить результат.

- Расчётные значения освещённости в каждой зоне должны быть не ниже нормируемых по разделу 3 с учётом принятого коэффициента эксплуатации.

## 6. Документы в составе предложения

| Документ | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Декларация о соответствии на светильники | обязательна: светильники ТН ВЭД 9405 входят в перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия (ПКМ № 43, прил. 4, п. 107) | условие допуска |
| Паспорт изделия на каждый артикул | мощность, поток, светоотдача, Ra, цветовая температура, IP, IK, диапазон температур, габариты, масса, схема подключения | условие допуска |
| Файлы IES или LDT на каждый артикул | для проверки расчёта заказчиком | условие допуска |
| Светотехнический расчёт по объекту | в DIALux, Relux или аналогичной программе, с файлами предлагаемых светильников (раздел 5) | условие допуска |
| Сравнительная таблица характеристик | построчно по разделу 4: требование, предложение участника, подтверждающий документ | условие допуска |
| Протокол измерений светильника | LM-79 или протокол аккредитованной лаборатории на поток, мощность, светоотдачу, цветность | при наличии; без протокола поток и светоотдача считаются расчётными |
| Отчёт LM-80 и расчёт TM-21 | на применённые светодиоды | при наличии |
| Гарантийное письмо | на срок по разделу 4, за подписью руководителя участника | условие допуска |
| Сертификат о товаре местного производства | выдаётся АО «Ўзбекэкспертиза» по ПКМ № 712; нужен для дополнительных баллов за локализацию (ПКМ № 276, п. 95-1) и для преференции по УП-17 | не является условием допуска; учитывается при оценке |

## 7. Приёмка

- Входной контроль: проверка количества, комплектности, целостности упаковки, соответствия маркировки паспортам и сравнительной таблице.

- Документы при поставке: паспорта изделий, декларация о соответствии, гарантийное письмо, инструкция по монтажу и эксплуатации на русском или узбекском языке.

- Измерение освещённости: после монтажа и наработки не менее [100] часов измеряется освещённость в контрольных точках по каждой зоне раздела 3 люксметром с действующей поверкой. Сетка точек и высота расчётной плоскости те же, что в расчёте. Измерения проводятся в отсутствие естественного света (или с его исключением).

- Критерий приёмки по освещённости: измеренная средняя освещённость в зоне не ниже нормируемой; измеренная величина сопоставляется с расчётной с учётом того, что новый светильник даёт поток выше расчётного на величину коэффициента эксплуатации.

- Измерение потребляемой мощности: суммарная активная мощность выборки не менее [5] светильников не превышает паспортную более чем на [10] %.

- Результат оформляется протоколом измерений, который подписывают представители заказчика и поставщика; протокол прилагается к акту приёмки.

- Светильники, не прошедшие проверку по разделу 4 или 7, заменяются поставщиком за его счёт в срок [__] рабочих дней.

## 8. Оценка предложений: памятка заказчику

Критерии оценки предложений и их относительное значение заказчик указывает в закупочной документации до объявления закупки (ЗРУ-684, ст. 32). Веса технической и ценовой части закон не задаёт: их устанавливает заказчик по значимости для своих потребностей (ПКМ № 276, п. 67).

Заказчик вправе объявить часть требований раздела 4 обязательными: несоответствие обязательному критерию ведёт к отстранению участника (ПКМ № 276, п. 72). Рекомендуется сделать обязательными: освещённость по расчёту, IP, IK, диапазон температур, декларацию о соответствии, файлы IES/LDT, гарантийный срок.

При балльном методе местному производителю электронная система начисляет дополнительные баллы пропорционально уровню локализации (ПКМ № 276, п. 95-1); при оценке цены у бюджетных заказчиков к минимальной цене импортного товара применяется ценовая преференция по УП-17, п. 12(б).

С 01.01.2027 закупки стоимостью более 1 млрд сум и предмет закупки со сроком эксплуатации более 3 лет оцениваются по методу совокупной стоимости владения (УП-17, п. 11(б)); для светильников в расчёт входят потребление электроэнергии за срок службы и затраты на обслуживание.

## Приложение 1. Спецификация по зонам

| № | Зона | Норма, лк | Тип светильника | Мощность, не более, Вт | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разряд I-б (наивысшая точность) | 1250 / 1000 | [__] | [__] | [__] |
| 2 | Разряд I-в | 750 / 600 | [__] | [__] | [__] |
| 3 | Разряд I-г | 400 / 300 | [__] | [__] | [__] |
| 4 | Разряд II-б (очень высокая точность) | 750 / 600 | [__] | [__] | [__] |

## Приложение 2. Сравнительная таблица характеристик (заполняет участник)

| № | Параметр | Требование ТЗ | Предложение участника | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип светильника | подвесной промышленный или линейный для высоты установки [__] м |  | паспорт, IES/LDT |
| 2 | Кривая силы света | тип по расчёту: глубокая (Г), косинусная (Д) или концентрированная (К) |  | IES/LDT |
| 3 | Номинальная мощность одного светильника | не более [__] Вт (по расчёту раздела 5) |  | паспорт |
| 4 | Световой поток светильника | не менее [__] лм (по расчёту) |  | паспорт, протокол |
| 5 | Светоотдача светильника | не менее [110] лм/Вт |  | паспорт, протокол |
| 6 | Коррелированная цветовая температура | от [4000] до [5000] K |  | паспорт |
| 7 | Степень защиты | не ниже IP54; для участков с пылью, паром или маслом не ниже IP65 |  | паспорт, декларация |
| 8 | Ударопрочность | не ниже IK08 |  | паспорт |
| 9 | Диапазон рабочих температур | от [-10] до [+45] °C; для горячих участков верхняя граница [+50] °C |  | паспорт |
| 10 | Защита от импульсных перенапряжений | не менее [4] кВ |  | паспорт драйвера |
| 11 | Стойкость к вибрации | для участков с вибрацией: крепление и рассеиватель без самоотвинчивания, подтверждается паспортом |  | паспорт |
| 12 | Крепление | подвес на [трос / крюк / шинопровод / кронштейн]; комплект крепления в поставке |  | паспорт |
| 13 | Источник света | светодиодный модуль; лампы и светодиодные модули со сменным цоколем не допускаются |  | паспорт изделия |
| 14 | Индекс цветопередачи Ra | не менее 80 |  | паспорт, протокол измерений |
| 15 | Коэффициент пульсации освещённости | не более [10] % |  | протокол измерений |
| 16 | Напряжение питания | от [176] до [264] В переменного тока, 50 Гц; светильник сохраняет работоспособность во всём диапазоне |  | паспорт |
| 17 | Коэффициент мощности | не менее 0,95 при номинальной нагрузке |  | паспорт, протокол измерений |
| 18 | Драйвер (источник питания) | стабилизация тока светодиодов; защита от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения; коэффициент гармонических искажений тока не более [20] % |  | паспорт драйвера |
| 19 | Класс защиты от поражения электрическим током | I (с заземляющим контактом) или II |  | паспорт |
| 20 | Корпус | алюминиевый сплав или сталь с антикоррозийным покрытием; рассеиватель или защитное стекло стойкое к ультрафиолету |  | паспорт |
| 21 | Ресурс светодиодного модуля | L70 не менее [50 000] часов, подтверждается отчётом LM-80 производителя светодиодов и расчётом по TM-21; без отчёта ресурс указывается как расчётный |  | отчёт LM-80, расчёт TM-21 или запись «расчётный» |
| 22 | Световой поток и светоотдача | заявляются по протоколу измерений светильника в сборе (LM-79 или методика аккредитованной лаборатории); без протокола указываются как расчётные по данным светодиодов и драйвера |  | протокол или запись «расчётные» |
| 23 | Фотометрические данные | файл IES (LM-63) или LDT (EULUMDAT) на каждый предлагаемый артикул, поток в файле соответствует заявленному |  | файлы IES/LDT |
| 24 | Гарантийный срок | не менее [36] месяцев с даты поставки на светильник в сборе, включая драйвер; порядок замены в гарантийный срок описывается в предложении |  | гарантийное письмо |
| 25 | Новизна товара | товар новый, год выпуска не ранее [2026] |  | паспорт, маркировка |
| 26 | Маркировка | на корпусе: изготовитель, артикул, мощность, напряжение, IP, дата выпуска |  | осмотр при приёмке |

## Нормативные ссылки

- Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-684 от 22.04.2021 (в редакции на 17.09.2026), https://lex.uz/ru/docs/5382983

- ШНҚ 2.01.05-24 «Естественное и искусственное освещение», приказ Минстроя № 1/2-68 от 26.09.2024, https://lex.uz/ru/docs/7218587

- Постановление Кабинета Министров № 43 от 30.01.2021, приложение 4, п. 107 (ТН ВЭД 9405 11 - 9405 69 000 9), https://lex.uz/ru/docs/5249380

- Постановление Кабинета Министров № 276 от 20.05.2022, Положение о процедурах закупок, п. 67, 72, 95-1, https://lex.uz/ru/docs/6026646

- Постановление Кабинета Министров № 712 от 28.10.2024, Положение об определении товаров местного производства, https://lex.uz/ru/docs/7182856

- Указ Президента № УП-17 от 04.02.2026, п. 11(б), 12(б), https://lex.uz/ru/docs/8037367

- Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» № ЗРУ-850 от 03.07.2023, ст. 22, https://lex.uz/ru/docs/6518383

Шаблон подготовлен по состоянию законодательства и норм на 17.09.2026. Перед использованием заказчик проверяет актуальность редакций на lex.uz.